| Ordn.-Zahl | Stück | Leistungsbeschreibung | Einh.- Preis | Gesamt-betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Quattro-iQ, Bluetooth/ Modbus/BACnet, elektronische druckunabhänige Change Over Regeleinheit mit integrierter Ultraschall-Messeinheit zur Einstellung und Regelung eines Heiz-/Kälteverbrauchers in 4-Leitersystemen. Die Regelung und Umschaltung erfolgt druckunabhängig mit vier Motorkugelhähnen, die über Bluetooth Mesh von der Messtrecke angesteuert werden, ohne einen weiteren Datenpunkt auf der GLT zu beanspruchen. Intelligente integrierte Spülfunktion durch vollständiges Öffnen und Ausschalten der druckunabhängigen Regelfunktion. LEDs zeigen den Status der Stromversorgung und Kommunikation optisch an. Ansteuerung und Regelung erfolgt analog über 0-10 V, digital mit BACnet oder Modbus (umschaltbar). Einstellung und Auslesen sämtlicher Parameter wie z.B. Soll- und Ist-Wassermengen, Spülfunktion, Bus-Adressierung, Regelsignale, uvm., über Bluetooth mit Smartphone (Android + IOS), Modbus RTU und BACnet MS/TP. Die große Bluetooth Reichweite ermöglicht Einstellung durch Decken, Roste und von außerhalb des Raumes. Gehäuse aus Messing, Edelstahl und Keramik, Dichtungen aus EPDM. PN 16, Temperatur 2C° bis 100 C°, IP 40. Fabrikat: Gampper Ausführung: Quattro Nennweite: DN 15 – DN 50 Anschlussart: Gewinde ISO228-1 Max. Druckdifferenz: 0-100 kPa je nach Ausführung Druckstufe PN16 (16bar) Medium Wasser ohne Glykol Temperatur Wasser +2°C bis +100 °C Ventilautorität: 100% Nennspannung: AC/DC 24V (+/10%),50Hz DC 24V (+/10%) Schutzart: IP 54 Eingangssignal Y1: 0-10V DC Split Range Durchflussfeedbacksignal X1: 0-10V aktueller Durchfluss Nennspannung: AC/DC 24V (+/10%),50Hz DC 24V (+/10%) Leckrate: 0,001% vom KVS Wert Dimension: DN 15 Regelabweichung: 17 l/h Einstellbereich: 17 l/h - 2400 l/h Dimension: DN 20 Regelabweichung: 24 l/h Einstellbereich: 18 l/h - 4200 l/h Dimension: DN 25 Regelabweichung: 24 l/h Einstellbereich: 18 l/h - 6300 l/h Dimension: DN 32 Regelabweichung: 42 l/h Einstellbereich: 42 l/h - 9200 l/h Dimension: DN 40 Regelabweichung: 70 l/h Einstellbereich: 70 /h - 15000 l/h Dimension: DN 50 Regelabweichung: 70 l/h Einstellbereich: 70l/h - 20000l/h |  |  |